安全评价项目现场勘察记录表                             

	客户名称
	云南三环中化化肥有限公司

	项目名称
	2×600kt/a磷铵装置尾气深度治理技改项目（Ⅱ期）安全验收评价报告

	单位或项目地址
	云南省昆明市西山区海口工业园区

	现场勘察记录

	序号
	勘察场所或装置
	序号
	勘察场所或装置

	1
	项目选址所在地
	3
	项目周边环境

	2
	项目前期资料
	4
	其他需了解的内容

	勘察意见
	1
清液泵入口球阀阀门销掉落。

2
下水槽排污泵接地线串接一个螺母。

3
下水槽排污泵后排污管线压力表未标记上限标识。

4
下水槽与排污泵管线软连接龟裂。

5
清液槽和下水槽人孔未粘贴受限空间标识。

	现场勘察人员签字
	    陆朝春、袁志琴

	被评价单位对勘察事实确认
	签名或盖章：宁勇                                             2025年7月10日


注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页

